[image: image1.jpg]COOPERATIVA DE TRABAJO,
ROSETTASTONELTDA





El flujo sin dirección fija existe donde la diferencia de presión del vapor de agua es constantemente más alta en un lado del sistema. Con edificios para almacenamiento en frío  o almacenamiento de mercadería congeladas,  las condiciones del aire de verano afuera de  los mismos determinará los requerimiento de la barrera de vapor, con la ubicación de la barrera del lado de la aislación al aire libre (más caliente).  En edificios a ser ocupados por humanos las condiciones del aire de invierno afuera de los mismos requerirán que las barreras se ubiquen en el lado interno de la aislación (más caliente)

El flujo reversible puede ocurrir donde la presión del vapor  sea más alta en cualquier lado del sistema, cambiando usualmente debido a las variaciones estacionales. La temperatura interior y la presión del vapor de una estructura refrigerada puede estar por  un momento por debajo de la temperatura y presión del vapor que existen en el exterior, y por encima de las mismas en otro momento. Habitaciones más frescas con temperaturas  operando en un rango de 35 a 45ºF (2 a 7ºC) a un 90% de humedad relativa y localizadas en las latitudes norte experimentarán un flujo de vapor hacia fuera en invierno  y un flujo hacia adentro en verano. Este flujo de vapor reversivo requiere consideraciones de diseño específicas.

[image: image1.jpg]